在线互动后备式 不间断电源

BNT - 500A / 600A / 1000A 使用说明书

此手册能指引您安装及使用此UPS.手册内并含有对操作及安装的重要安全指示.如果您有任何问题,请在联系经销商前参考本手册

1. 重要安全指示

- 警告: 避免放置阳光直射、雨淋或潮湿之处

- 注意: 请让电池远离火源,以免发生爆炸

- 注意: 电池可能产生触电及高短路电流危险,处理电池时请遵守下列预 防措施

勿穿戴手表,戒指或其它金属物品

使用有绝缘把手的工具

穿戴橡皮手套及鞋子

请勿放置工具或金属物品于电池上

安装或拔出电池端子前请切断充电电源

- 注意: 请勿试图撬开或任意毁损电池,释放出来之电解质对皮肤与眼睛有害,并可能中毒

- 更换电池请洽各地经销商或售后服务中心之合格技术人员

- 更换电池,必须使用同型号之电池

2. 产品介绍

本产品为在线互动式(Line-Interactive)设计之不间断电源,于市电存在时UPS能滤除电源突波及噪声并同时对电池充电.于市电过高或过低时能自动调整输出电压,当市电中断时输出电力立即转由电池供电.产品特色如下:

(1).先进微处理器设计,可减低对硬件线路依赖,且提供系统扩展的弹性及保障产品最佳之稳定性

(2).自动频率侦测功能以适用不同地区频率

(3).先进之充电回路设计以延长电池寿命及确保电池完全充电

(4).市电与备援模式下皆有过载保护设计

3. 安装

3.1当收到UPS时,请即刻检查配件是否齐全。包装材料可循环使用,请保留或适当处置.

3.2 将后板之电力输入电源线,插入墙壁上的插座。请注意市电之电压值必须与机器吻合,例如机器为220V,则输入市电也必须为220V

3.3将要使用的设备(如计算机与其周边装置)的电源线插头插入后板UPS输出插座

4. 操作

4.1开机: 按一下前板开关(时间须大于一秒钟),再将要使用的设备,如计算机的电源线插头插入后板UPS输出插座

附注: 按住开关一秒钟为一般启动方式,按住开关三秒钟直到机器发出哔哔声可取消机器省电功能并启动UPS

附注: 在备援模式(电池供电)下,如空载或负载小于20W时,UPS会自动停止供电并进入待机模式,等待市电正常后再供电,此为省电功能

●注意: 请勿连接激光打印机或绘图机至UPS,因激光打印机或绘图机动作时瞬间会汲取巨大能量致使UPS发生过载异常

4.2关机: 欲关闭UPS,请按住开关至少三秒钟

4.3静音: 在电池供电下 , 按一下前板开关(时间须小于一秒钟) , 蜂鸣器即静音,若再按一下 , 则蜂鸣器又恢复叫声(此功能在电池低电压警告时无作用)

4.4自我测试功能: 在市电下,按一下前板开关(时间须小于一秒钟) , UPS进入自我测试功能

4.5 位置说明

4.5.1  开关

4.5.2  狀態指示灯

4.5.3  输出插座

4.5.4  输入插座

4.5.5  输入保险丝

1000A后板

4.5.6  旁路保护输出插座

4.5.7  无熔丝开关

5. 警报

5.1 ”备援警报”(慢速警报): 当UPS工作在备援模式下时,UPS会自动发出声音警报.声音警报会在回复市电模式下自动停止

附注: 备援警报约每3秒1次(慢速警报).

附注: 此UPS备有静音功能,可按下面板开关强迫停止声音警报,再按下面板开关则再次启动声音警报.

5.2 ”电池电压过低警报”(快速警报): 备援模式下,当UPS电池电压准位过低时,

UPS自动发出快速声音警报.声音警报会在回复市电模式下或电池电力耗尽时自动

停止.

附注: 电池电压过低之警报约每1秒1次(快速警报).

附注: 电池电压过低之警报无静音功能,无法被强迫停止,

5.3”过载警报”(持续警报): 当UPS工作在过载状况下时,UPS会自动持续发出声音警报警告.为保护装置本身,UPS会自动关机.此时请移除额外的负载以解除警报

6. 异常状况排除

| 现象 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 开关键按下后, UPS不能启动 | 按开关键时间太短 | 持续按开关键1秒以上 |
|  | 插错电压(110插到220) | 叫修 |
|  | UPS所接负载短路 | 解决短路问题,重新开机 |
|  | PC板故障 | 叫修 |
| UPS一直保持在 电池供电 | 输入电源线松脱 | 接上电源线,重新开机 |
|  | 输入电源保险丝熔断 或无熔丝开关跳脱 | 更换保险丝或无熔丝开关恢复,重新开机 |
|  | 无电源输入 | 检查输入电源 |
|  | PC板故障 | 叫修 |
| 电池供电时间低于标准时间 | 电池没充饱 | 充电持续24小时,重新测试 放电，若问题仍未解,叫修 |
|  | 电池耗损 |  |
|  | 充电器故障 | 叫修 |
| UPS所接屏幕会 抖动 | 屏幕本身电路问题 | 叫修 |
|  | 计算机分辨率没调正确 | 叫修 |
|  | 屏幕受电磁波干扰,如屏幕 太近UPS,行动电话收发话时 | 排除电磁波,调整屏幕位置方向或将UPS远离屏幕 |
| 蜂鸣器长鸣 | 超载 | 减少负载 |

●注意: 电池保养

一般地区,电池每隔3个月充放电1次,每次充电不得少于8小时

高温地区,电池每隔2个月充放电1次,每次充电不得少于8小时

制造厂 : 中山冠虹电子有限公司

厂 址 : 广东省中山市火炬开发区宏业路9号

电 话 : 0760-5338552      标准号 : Q/GHDZ 01-2001 微型非在线式A

7. 产品规格

| 型号 |  | BNT-500A | BNT-600A | BNT-1000A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 容量 | 500VA | 600VA | 1000VA |
|  | 电压(AC) | 220V +/-25% |  |  |
|  | 频率 | 50 or 60Hz +/- 10% (自动侦测) |  |  |
| 输出 | 电压(备援模式) | 220V +/- 6% |  |  |
|  | 频率(备援模式) | 50 or 60Hz +/- 1Hz |  |  |
|  | 自动电压调整 (AVR Function) | 当输入电压低于市电9%至25%时, AVR自动升压15%, 当输入电压高于市电9%至25%时, AVR自动降压13 % ( 220V +/ - 11% ) |  |  |
|  | 停电反应时间 | < 10 毫秒 |  |  |
| 保护及滤波 | 瞬间高压保护 | 250 joules, 2ms |  |  |
|  | 过载保护 | 负载超过110%,60秒后,UPS自动关机 负载超过130%,3秒后,UPS自动关机 |  |  |
|  | 装置输入 | 过载及短路保护(使用保险丝或无熔丝开关) |  |  |
|  | 短路 | UPS 输出立刻切断或输入保险丝保护 |  |  |
| 电池 | 型式 | 密闭免加水式电池 |  |  |
|  | 充电时间 | 10小时充电至90% |  |  |
|  | 备援时间 满载 1台 PC 和 15” 彩显 | > 1分钟 10-20分钟 | > 1分钟 15-25分钟 | > 1分钟 30-45分 |
| 外观尺寸 | 净重 Kg | 5.9 | 6.1 | 15.3 |
|  | 毛重 Kg | 6.4 | 6.6 | 16.2 |
|  | 尺寸 (mm)WxDxH | 97x320x135 |  | 130x382x201 |
|  | 输入插座 | IEC 320 |  |  |
|  | 输出插座 | 国标 |  |  |
| 警报 | 备援模式 | 慢速警报 (3秒1次) |  |  |
|  | 电池电压过低 | 快速警报 (1秒1次) |  |  |
|  | 超载 | 持续警报 |  |  |
| 环境 | 操作环境 | 摄氏0-40度，最高高度3,500 米. 0-95%湿度(非凝结) |  |  |
|  | 运作噪音(分贝) | <40分贝(离UPS表面1米) |  |  |
|  | 储存环境 | 海拔15,000 米以下. |  |  |

本公司有权随时更改本手册之内容,恕不另行通知

662-BT60-000G